# STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST

Senovážné náměstí  9,  110 00  Praha  1

Praha dne 4. března 2002

# Č. j.: 3800/3.1/2002

Číslo spisu: 01/3.1/43

Vyřizuje útvar: Odbor kontroly jaderných zařízení

### ROZHODNUTÍ

Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako správní úřad příslušný podle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 3.5.2001 na základě žádosti ČEZ, a.s. Jaderná elektrárna Temelín, se sídlem 373 05 Temelín, identifikační číslo 45274649, (dále jen „žadatel“) ze dne 2.5.2001 č.j. 1000/138/2001 ve věci povolení etapy aktivní vyzkoušení - fyzikální spouštění 2. bloku JE Temelín (dále také AV – FS), rozhodl takto:

Státní úřad pro jadernou bezpečnost podle § 9, odst.1, písm. c) zákona č. 18/1997 Sb. žadateli

## povoluje

etapu aktivní vyzkoušení - fyzikální spouštění 2. bloku JE Temelín.

Povolovanou činnost lze vykonávat pouze při dodržení následujících podmínek:

- žadatel zabezpečí odstranění VaN v souladu s termíny akceptovanými SÚJB a uvedenými v přílohách č. 7.4/1 a 7.4/2 Souhrnného protokolu č. 01/2002 o stavu připravenosti systémů a zařízení 2. bloku JE Temelín k zahájení a provedení aktivního vyzkoušení - fyzikálního spouštění (dále jen Souhrnný protokol) a opravami provedenými v návaznosti na požadavky SÚJB.

- Žadatel předloží SÚJB doklady prokazující odstranění všech nedodělků dle příloh č. 7.4/1 a 7.4/2 Souhrnného protokolu, jejichž odstranění je deklarováno nejpozději k režimu 2, a průkazy o úspěšném provedení testů uvedených v kapitolách 3.2.1 - 3.2.6 schváleného programu 2 F001/R1 před přechodem do REŽIMU 2.

- Zahájení vyvedení reaktoru 2. bloku na MSKS (minimální stabilizovaný kritický stav) bude možné až po vydání souhlasu SÚJB zápisem v DOS. Nutnou podmínkou k vydání souhlasu bude kladné posouzení dokumentů uvedených v bodě 2. výroku.

- Žadatel před přechodem do REŽIMU 2 předá výpočtové podklady pro fyzikální testy spouštění 2. bloku s 1. palivovou vsázkou.

- Žadatel dodá aktualizované revize následujících zpráv o V&V systémů ASŘTP významných z hlediska jaderné bezpečnosti, upravené podle požadavků specifikovaných SÚJB :

- TEM-I&C-LICEN-4220 (PRPS),

- TEM-I&C-LICEN-4227 (PRPS AT),

- TEM-I&C-LICEN-3534 (DPS),

- TEM-I&C-LICEN-4161 (DPS AT),

- TEM-I&C-LICEN-4221 (PAMS),

- TEM-I&C-LICEN-3940 (DMS),

- TEM-I&C-LICEN-3536 (NPL),

- TEM-I&C-LICEN-4222 (RCLS),

- TEM-I&C-LICEN-4228 (RCLS AT).

##### T: do čtyř týdnů po dosažení prvního MSKS na 2. bloku

- Žadatel min. jednou ročně vyhodnotí spolehlivost systémů zajištěného napájení 2. kategorie včetně dlouhodobého provozu DG při zatížení na obou blocích a toto hodnocení předloží SÚJB.

T: nejpozději k 31. 12. příslušného roku

- Žadatel před zahájením zkušebního provozu 2. bloku na základě průběhu, výsledků a závěrečného hodnocení testů FS opětovně posoudí a popř. reviduje minimální rozsah fyzikálních testů pro opětovná fyzikální spouštění reaktoru po výměně paliva stanovený dle výsledků testů FS na 1. bloku.

- Operativní personál bude prokazatelně seznamován s aktuálním stavem zařízení a provozních předpisů 2. bloku.

- Zařízení 2. bloku budou provozována v souladu s Limitami a podmínkami bezpečného provozu jaderného zařízení - dokument 2TL001 Limity a podmínky, schváleného rozhodnutím SÚJB č.j. 3784/3.1/2002 ze dne 4. 3. 2002 a schválenými programy FS a ES.

- PpBZ pro 2. blok bude vždy ke konci palivového cyklu revidována tak, aby zohledňovala aktuální stav zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany a v případě potřeby i aktuální stav čerpání životnosti komponent 2. bloku.

- PpBZ pro 2. blok bude v souladu s § 17 odst 1. písm b) zákona č. 18/1997 Sb. úplně revidována v rámci komplexního posouzení jaderné bezpečnosti 2. bloku po 10 letech provozu.

- Etapa aktivního vyzkoušení-fyzikálního spouštění bude ukončena nejpozději do 31.10.2002.

### Odůvodnění:

Toto povolení se vydává na základě správního řízení zahájeného dne 3.5.2001 žádostí žadatele č.j. 1000/138/2001 ve věci povolení zahájení etapy aktivního vyzkoušení - fyzikálního spouštění podle § 9 odst.1. písm. c) zákona č.18/1997 Sb., a v souladu s § 2 odst. 4. písm. b.1) vyhlášky SÚJB č.106/1998 Sb. V souladu s § 13 zákona č.18/1997 Sb. a jeho přílohy C. písm. b) odst. I a odst. II, jeho přílohy H., I., J., v souladu s § 11 vyhlášky SÚJB č.106/1998 Sb. byla žádost doložena požadovanými dokumenty nebo se na tyto odkazovala s ohledem na § 34 odst.6 zákona č.71/1967 Sb., správní řád.

SÚJB zahájil hodnocení a posuzování předané požadované dokumentace a zároveň prováděl kontrolní činnost stavu připravenosti bloku k zahájení aktivního vyzkoušení a prováděl kontrolní činnost realizace a hodnocení plnění schválených programů neaktivního vyzkoušení 2.bloku JE Temelín.

Hodnotící a kontrolní činností byly zjištěny nedostatky v předané dokumentaci a správní řízení ve věci povolení zahájení etapy aktivního vyzkoušení - fyzikálního spouštění 2. bloku JE Temelín bylo opakovaně přerušeno. Správní řízení pokračovalo předáním přepracované dokumentace.

Před vydáním tohoto rozhodnutí SÚJB schválil rozhodnutími následující dokumentaci a vydal následující povolení, požadovaná zákonem č. 18/1997 Sb. a prováděcími vyhláškami k zákonu č. 18/1997 Sb.:

- Vnitřní havarijní plán (Rozhodnutí čj. 14600/5/99/Kr ze dne 16. 12. 1999 ve znění pozdějších rozhodnutí: č.j. 11670/2001 ze dne 19.9.2001, č.j. 16977/5/2001/St ze dne 27.12.2001, č.j. 2660/5/02/St ze dne 15. 2. 2002),

- Rozsah kontrolovaného pásma (Rozhodnutí č.j. 9077/2001 ze dne 3.7.2001),

- Program monitorování okolí (Rozhodnutí č.j. 828/2000 ze dne 18.1.2000),

- Program monitorování pracoviště (Rozhodnutí č.j. 1833/2002 ze dne 29.1.2002),

- Typové schválení primárního neutronového zdroje (Rozhodnutí č.j. 3131/2000 ze dne 6.3.2000),

- Schválení způsobu vyřazování z provozu (Rozhodnutí č.j. 4084/4.3/1999 ze dne 22.11.1999),

- Program monitorování výpustí (Rozhodnutí č.j.4033/2000 ze dne 15.3.2000 a č.j. 1833/2002 ze dne 29.1.2002),

- Povolení nakládání s primárním neutronovým zdrojem a schválení dokumentace (Rozhodnutí č.j. 11039/2001 ze dne 20.8.2001 a č.j. 3593/2002 ze dne 16.2.2002),

- Povolení nakládání se zdroji a schválení dokumentace pro Laboratoř osobní dozimetrické kontroly (Rozhodnutí č.j. 6065/2000 ze dne 26.4.2000),

- Schválení programu osobního monitorování (Rozhodnutí č.j. 8838/2001 ze dne 29.6.2001),

- Schválení etapového programu etapy aktivního vyzkoušení 2. bloku JE Temelín, evidenční č. 2 E100 (Rozhodnutí č.j. 3798/3.1/02 ze dne 4.3.2002),

- Povolení nakládání s RAO (Rozhodnutí č.j.9159/2000 ze dne 4.7.2000),

- Povolení nakládání s VVZIZ (Rozhodnutí č.j. 1833/2002 ze dne 29.1.2002),

- Povolení pracoviště s VVZIZ (Rozhodnutí č.j. 11670/2001 ze dne 19.9.2001),

- Povolení uvádění radionuklidů do ŽP - plynné výpusti (Rozhodnutí č.j. 8871/2000 ze dne 4.7.2000),

- Schválení dokumentace Limity a podmínky bezpečného provozu jaderného zařízení - 2TL001 (Rozhodnutí č.j. 3784/3.1/2002 ze dne 4.3.2002),

- Schválení etapového programu fyzikálního spouštění, evidenční č. 2 F001, revize 1 (Rozhodnutí č.j. 3797/3.1/2002 ze dne 1.3.2002),

- Schválení dokumentace způsobu zajištění fyzické ochrany JM a JZ ČEZ, a.s., ETE (Rozhodnutí č.j. 9054/2001 ze dne 30.8. 2001),

- Schválení způsobu zajištění fyzické ochrany jaderných materiálů a jaderných zařízení v ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín  (Rozhodnutí č.j. 9055/3.3/2001 ze dne 14.9.2001),

- Program provozních kontrol 2. HVB (Rozhodnutí č.j. 8780/2001 ze dne 2.7.2001),

- Program zabezpečení jakosti aktivního vyzkoušení 1. a 2. bloku JE Temelín, rev. 1 (Rozhodnutí č.j. 7553/2001 ze dne 28.6.2001),

- Schválení dokumentace pro fyzickou ochranu přeprav ČJP uvnitř ČEZ,a.s.,ETE a schválení způsobu zajištění fyzické ochrany přepravy jaderných materiálů, čerstvého jaderného paliva – palivových souborů typu VVER-1000 (Rozhodnutí č.j. 10692/3.3/2001 ze dne 10.8.2001),

- Povolení k přepravě ČJP uvnitř JE Temelín (Rozhodnutí č.j. 12008/2001 ze dne 17.10.2001),

- Povolení k přepravě ČJP s primárními zdroji neutronů za zvláštních podmínek uvnitř JE Temelín (Rozhodnutí č.j. 12009/2001 ze dne 17.10.2001),

- Typové schválení TOS typu AF pro přepravy ČJP uvnitř JE Temelín (Rozhodnutí č.j. 4112/3.3/2000 ze dne 6.4.2000),

- Stanovení zóny havarijního plánování pro JE Temelín (Rozhodnutí č.j. 4715/4.0/97/Prz).

Kontrolní činnost  SÚJB k hodnocení průběhu etapy neaktivního vyzkoušení a připravenosti k zahájení AV – FS byla zakončena těmito protokoly:

- Protokol č. 34/2001-ETE - Kontrola plnění programu monitorování výpustí,

- Protokol č. 37/2001-ETE - Kontrola plnění programu osobního monitorování,

- Protokol č. 53/2001–ETE – Kontrola rozpracovanosti provozních předpisů pro havarijní situace,

- Protokol 54/2001-ETE – Kontrola KV technického systému fyzické ochrany,

- Protokol č. 56/2001-ETE a č. 68/2001 - ETE - Kontrola připravenosti a funkce TDS,

- Protokol 60/2001-ETE – Kontrola způsobu zajištění FO JM a JZ,

- Protokol č. 70/2001-ETE - Kontrola nakládání s primárními neutronovými zdroji pro HVB 2,

- Protokol č. 72/2001–ETE – Kontrola postupu podle příslušných zásahových instrukcí,

- Protokol č. 73/2001–ETE – Kontrola zajištění postupu podle zásahových instrukcí, příp. jiných interních předpisů, pro monitorování a posuzování radiační situace při vzniku nebo podezření na vznik radiační havárie,

- Protokol č. 74/2001-ETE - Kontrola funkce zpracovávání RAO,

- Protokol č. 77/2001-ETE - Kontrola realizace a dokladování činností  prováděných v rámci NAV II.bloku – podetapa revize na systémech TQ, TS 20, TK, YC, YT a TX,

- Protokol č. 78/2001–ETE - Kontrola připravenosti systému RK 2. bloku,

- Protokol č. 37/2002-ETE – Kontrola připravenosti 2. bloku k AV – FS.

Na základě kladného posouzení předané dokumentace požadované zákonem č. 18/1997 Sb., zejména PpBZ pro 2. blok, pozitivních výsledků kontrolní činnosti, vydání výše uvedených rozhodnutí a splnění všech požadavků a podmínek SÚJB, uvedených v protokolech a rozhodnutích podmiňujících zahájení AV - FS, splněním požadavků SÚJB předaných v průběhu správního řízení k vydání povolení prostřednictvím deníku operativního styku a splněním požadavků SÚJB předaných při ústních jednáních, se SÚJB rozhodl vydat toto povolení k zahájení etapy aktivního vyzkoušení – fyzikálního spouštění 2. bloku JE Temelín s výše uvedenými podmínkami.

### Poučení:

Podle § 61 zákona č.71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů ode dne doručení rozklad k předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Za Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ing. Karel   B ö h m

náměstek pro jadernou bezpečnost

ČEZ, a.s.

Jaderná elektrárna Temelín

373 05 Temelín